电容器安装作业指导书

审    查：

编    写：

二○二一年八月

目  录

1. 工程概况及适用范围	1

2. 编写依据	1

3. 作业流程	2

3.1作业（工序）流程图	2

3.2工序安排	3

4. 作业准备	3

4.1 人员配备	3

4.2 工器具及仪器仪表配置	3

5．作业方法	4

5.1 基础检查	4

5.2 设备搬运及开箱检查	4

5.3 电容器安装	4

5.5电容器交接试验项目主要有：测量绝缘电阻、并联电容器交流耐压试验、冲击合闸

试验等	5

6．安健环控制措施	5

6.1控制措施	5

6.2危险点辨识	6

7. 质量控制措施及检验标准	6

# 1. 工程概况及适用范围

XX变电站工程本期共建XX组电容器，每组容量10020kVar，单台电容器容量334kVar，额定电压是10kV。安装于10kV  ＃1、＃2、＃3专用电容器室内。厂家为XX电容器厂的TBB10－10020/334－BL型并联电容器组，电容器单体具有体积大、重量重、瓷瓶和母线数量多等特点。

本作业指导书适用于10kV及以下, 密集型 、分散式（户外框架式）高压并联电容无功补偿安装工程。

# 2. 编写依据

表2-1 引用标准及规范名称

| 序号 | 标准及规范名称 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 | 中华人民共和国建设部 |
| 2 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 | 中华人民共和国建设部 |
| 3 | 电力建设安全工作规程（变电所部分） DL5009.3-1997 | 中华人民共和国电力工业部 |
| 4 | 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分） DL 408-91 | 中华人民共和国能源部 |
| 5 | 110kV～500kV送变电工程质量检验及评定标准 Q/CSG10017.2-2007 | 中国南方电网公司 |
| 6 | 变电站安健环设施标准Q/CSG1001-2004 | 中国南方电网公司 |
| 7 | 广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施 广电安[2005]79号 | 广东电网公司 |
| 8 | 设计施工图 | / |
| 9 | 厂家安装说明书 | / |

# 3. 作业流程

- 3.1作业（工序）流程图

电容器组框架安装

验收

电容器、支柱瓷瓶安装

基础检查

设备搬运及开箱检查

开始

网门及附件安装

母线安装

喷漆、清场

交接试验

- 图3-1 电容器安装作业流程图

- 3.2工序安排

- 表3-1 工序名称及编号

| 工序名称 | 工序编号 |
| --- | --- |

# 4. 作业准备

## 4.1 人员配备

表4-1 作业人员配备

| 工序名称 | 建议工作人数 | 负责人数 | 监护人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础检查 | 2人 | 1 人 | 1 人 |
| 设备搬运及开箱检查 | 5人 | 1 人 | 1 人 |
| 电容器组框架安装 | 4人 | 1人 | 1人 |
| 电容器、支柱瓷瓶安装 | 4人 | 1人 | 1人 |
| 母线安装 | 3 人 | 1 人 | 1 人 |
| 网门及附件安装 | 3 人 | 1 人 | 1 人 |
| 喷漆、清场 | 3人 | 1人 | 1人 |
| 质量检验评定 | 3人 | 1人 | 1人 |

## 4.2 工器具及仪器仪表配置

表4-2 主要工器具及仪器仪表配置

| 序号 | 名称 | 规格/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 20kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 水平仪 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 千斤顶 | 3-5T | 台 | 2 |  |
| 4 | 力矩扳手 | 8.8-274.6Nｍ | 套 | 1 |  |
| 5 | 葫芦 | 1T、3T | 只 | 各两 |  |
| 6 | - 人力叉车 | 3T | 台 | 1 |  |
| 7 | - 其它常用的电工工具 | / | 套 | 1 |  |
| 8 | 木方 |  | 批 | 1 |  |

# 5．作业方法

- 5.1 基础检查

5.1.1 根据电容器到货的实际尺寸，核对土建基础是否符合要求，包括位置、尺寸，如果预埋铁板不符合要求，需通知现场监理工程师联系有关单位进行整改。

5.1.2 清除基础槽钢表面的灰砂，核实基础槽钢是否可靠接地。

- 5.2 设备搬运及开箱检查

5.2.1 所有设备的装卸和运输，应由起重工负责指挥，其他施工人员配合。设备在搬运过程中，不许倾翻、倒置和遭受剧烈震动；设备的搬运，可人力叉车和滚筒配合进行。

5.2.2 开箱检查，电容器应转运到便于安装的位置才准备开箱。设备开箱检查产品的铭牌数据与设计图纸是否相符，如产品型号、额定容量、额定电压等，并检查出厂文件是否齐全；检查包装箱内零部件是否与装箱清单相符；检查产品运输过程中有无损伤和变形，检查电容器的本体有无渗漏，电容器套管有无破损和裂纹，连接线是否有松动绝缘是否有破损，表面是否有脏物等。

5.2.3 电容器开箱后，按电容容量分别存放，并由试验人员进行电气试验，检查容量及绝缘，并按容量进行配合分组。

- 5.3 电容器安装

5.3.1 电容器到现场后根据实际到货框架尺寸由厂家协助确定其中心线，画出中心线。组装式电容器可分层安装，一般不超过三层，层间不应加设隔板，电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m，下层电容器的底部距地不应小于0.3m，电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm，每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装，如无要求时不应小于50mm。

5.3.2 根据图纸组装电容器组，支架的水平度、垂直度要满足规范要求。 其中心水平误差不大于1‰且不超5mm，垂直误差不大于1.5‰且不超5mm。

5.3.3 电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放，要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤，搬运时电容器应处于直立位置，严禁手拿电容器套管进行搬运，应利用外壳两侧的吊攀搬运。安装电容器，外壳间距要均匀，排列整齐，螺丝紧固均匀，按设计要求进行接地连接，铭牌应朝外。注意安装时观察一下三相电容量的值，最大一相与最小相的差值不应超过三相平均电容值的5%（设计有要求时，按设计规定），通常此值都符合要求。电容器组内侧吊攀与接地端的连接，应与接地角钢接触良好，以保证电容器外壳经构架可靠接地。

5.3.4 安装母线支柱绝缘子，要求绝缘子中心线误差不超过2mm,高度误差不超过2mm，而且安装时要求均匀紧固螺丝，严禁先紧一个螺丝，再紧另一个螺丝，避免造成瓷瓶破裂。母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。

5.3.5 在平直的槽钢上进行母线平整工作，按安装长度进行下料，按规范要求进行母线弯曲、开孔及安装，注意母线表面不得有毛刺或锐角。母线弯曲前要经实测母线长度并放样，母线的搭接面要涂导电膏。

5.3.6 电容器组用母线联接时，不要使电容器套管（接线端子）受机械应力，压接应严密可靠，母线排列整齐。一般应采用角形联接，电容器联接线应采用软铜编制带线，接线应对称一致，整齐美观，线端应加线鼻子过渡，并压接牢固可靠。

5.3.7 安装跌落式熔断器，要求熔丝长度一致；使得跌落指示牌排列一致。拧紧电容器套管螺帽时应使用力矩扳手，且扭力不应大于50Nm，以免损坏套管

5.3.8 母线安装完后用力矩扳手检查，力矩大小可参见表5-1。

表5-1 螺栓规格及相应的力矩值

| 螺栓规格（mm） | 力矩值（N.m） | 螺栓规格（mm） | 力矩值（N.m） |
| --- | --- | --- | --- |
| M8 | 8.8--10.8 | M10 | 17.7—22.6 |
| M12 | 31.4--39.2 | M14 | 51.0—60.8 |
| M16 | 78.5--98.1 | M18 | 98.0--127.4 |
| M20 | 156.9--196.2 | M24 | 274.6--343.2 |

5.3.9  母线按规范要求套上相色热缩套。按A、B、C三相分别套以黄、绿、红色，不接地中性线套紫色，接地线他黑色，但电器的载流接触零件与母线连接处10mm内均要裸露。母线热缩套抹尖均匀，无起层、起皱现象。在电容器外壳上贴上标签，标明其编号。

5.3.10 安装网门围栏，要求网门围栏制作平整，没有明显变形，接地良好，满足安全距离要求。因运输而稍许的变形，应现场通过矫正使之平整。进出门活动部分需用软连接接地。

5.4 安装后的检查

5.4.1 所有螺丝紧固情况，应紧固良好。

5.4.2 带电部分到接地部分，不同带电体间的距离应不小于125mm;带电部分到网状遮栏的距离就不小于225mm。

5.4.3 母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。

5.4.4 设备及台架接地应符合要求，母线相色应符合规范。

- 5.5电容器交接试验项目主要有：测量绝缘电阻、并联电容器交流耐压试验、冲击合闸试验等。

# 6．安健环控制措施

- 6.1控制措施

6.1.1搬运设备必须检验合格，符合安全要求才能使用。

6.1.2搬运作业必须有专人指挥，搬运过程中，施工负责人、指挥人员不得离开岗位。

6.1.3在电容器台架上进行安装工作，要注意安全，严防坠落。

6.1.4进行上层作业时，对下层的设备应采取保护措。使用工具、材料必须传递，严禁抛掷。

6.1.5电容器的安装前要对基础划好中心线，就位时按基础中心线找正，认真核对电容器的方向及上、下层不要错。

6.1.6不得以瓷瓶作为搬运受力点，不得踩踏，以免损坏瓷瓶。

6.1.7在安装施工过程中，螺丝要均匀紧固，设备各部件不应有应力出现，以防造成破坏。

6.1.8如发现有电容器有渗漏现象，不要触摸渗漏出的液体。

6.1.9金属构架及基础型钢、焊渣清理不净、刷漆有遗漏；配线排列不整齐、不美观、主线路联线压接不紧。

6.1.10电容器的母线安装质量比较关键，母线各搭接面应加工平整，并涂以电力复合脂。连接螺栓应用力矩扳手紧固。

6.1.11电容器进行电气试验后，必须经过充分放电后才能触摸及安装。

6.1.12开箱板要独立堆放，不得拿到厨房焚烧。

- 6.2危险点辨识

表6-1 危险点辨识及预控措施

| 序号 | 危险点 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搬运工具使用不当 | 1. 搬运使用的叉车必须是完好，操作顺畅的；多人搬运时，应有专人指挥，步调应一致 |
| 2 | - 焊接作业 | 1.电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。 2.不得多台串联接地电焊机各电路对机壳热态绝缘电阻不得低于0.4MΩ。 3.电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设防护罩。 4.焊钳及电焊导线的绝缘必须良好；导线截面应与工作参数相适应。焊钳、割炬应具有良好的隔热能力。 |
| 3 | 高空作业 | 1.高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处；高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋 2.高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件，施工用料应随用随吊。 3.高处作业人员应配带工具袋，较大的工具应系保险绳；传递物品时，严禁抛掷 |

# 7. 质量控制措施及检验标准

7.1 电容器套管芯棒应无弯曲或滑扣。引出线端连接用的螺母、垫圈应齐全。外壳应无显著变形，外表无锈蚀，所有接缝不应有裂缝或渗油。

7.2 三相电容量差值不应超过三相平均电容值的5%。

7.3 电容器构架应保持其应有的水平及垂直位置，固定应牢固，油漆应完整。

7.4 电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧。

7.5 凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的构架均应接地，凡与地绝缘的电容器的外壳均应接到固定的电位上。

7.6 电容器组的布置与接线应正确，电容器组的保护回路应完整。

7.7 电容器组水平度、垂直度要满足规范要求,其中水平度不大于1‰且不超过5mm，垂直度不大于1.5‰且不超过5mm。

7.8 质量检验按Q/CSG 1007.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准 第2部分：变电电气安装工程》中Q/CSG表6.3.1、表6.3.2、表6.3.3进行，并应符合标准要求。